ООО «ГИП - Энерго»

450078, г. Уфа, ул.Революционная, д. 96, корп. 5.

Р/с 40702810506000014111 в доп. офисе Башкирского отделения № 8598/0245 Сбербанка России.

к/с 30101810300000000601, БИК 048073601, ИНН 0278185097, КПП 027801001

тел/факс: (347) 216-36-57, E-mail: gip_energo@mail.ru , www.gipenergo.ru

____________________________________________________________________________________

Утверждено:

Директор ООО "ГИП-Энерго" г. Уфа

_______________В.Е. Соболев

«     » _____________ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж Автоматизированной системы ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Техническом задании использованы термины и сокращения:

РП/ТП 	– распределительная/трансформаторная подстанция;

СТМ 	– система телемеханики;

АРМ 	– автоматизированное рабочее место;

ЦСОИ   – центр сбора и обработки информации.

- Назначение и цели системы телемеханики

  - НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

- оперативный контроль режимов работы энергоустановок;

- контроль текущего режима работы;

- мониторинг и диагностика состояния энергохозяйства;

  - ЦЕЛИ системы

Целью создания системы является переход на более высокий качественный уровень при решении следующих основных технологических, организационных и экономических задач:

- повышение эффективности диспетчерского управления;

- улучшение ведения режимов и производственных процессов;

- ускорение ликвидации нарушений и аварий;

- повышение экономичности и надежности работы электроустановок;

- получение оперативной информации о состоянии оборудования объектов;

- повышение надежности и устойчивости работы системы электроснабжения за счет наличия полной и оперативной информации о работе оборудования.

- обеспечение возможности подробного, ретроспективного анализа режимов работы основного электрооборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

С диспетчерского пункта по объектам автоматизации необходимо обеспечить контроль следующих технологических параметров:

- телеизмерение токовых нагрузок по питающим фидерам;

- телеизмерение токовых нагрузок на отходящих присоединениях;

- телеизмерение величины напряжения на секциях шин;

- контроль состояния коммутации всех ячеек и управление (по технической возможности) включением/выключением;

- контроль положения дверей технологических помещений;

- требования к системе ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА

  - Общие требования

Все оборудование, применяемое в системе телемеханики, должно соответствовать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, 2003г., иметь все необходимые сертификаты и разрешения.

Система телемеханики (СТМ)  должна представлять собой программно-технические комплексы, работающие в автоматическом режиме и обеспечивающие сбор технологической информации с приборов подстанций и передачу этой информации в центр сбора.

СТМ должна:

- обеспечивать своевременный и качественный сбор телеинформации с датчиков и измерительных преобразователей в необходимом объеме;

- обеспечивать передачу телеинформации с меткой астрономического времени;

- обеспечивать возможность самодиагностики, автоматической загрузки, удаленной диагностики, программирования и параметрирования;

- реализовывать функции охранной сигнализации;

- иметь высокую помехозащищенность;

Программно-технические средства, входящие в состав системы телемеханики, должны быть серийными, унифицированными, средства измерения должны быть внесены в Госреестр средств измерений и иметь свидетельство об утверждении типа СИ.

Все проектные решения и применяемое оборудование должны быть согласованы техническими специалистами ООО «ГИП-Энерго».

СТМ должна являться многоуровневой компонентной системой с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений.

Система должна быть включена в центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) расположенный в здании диспетчерской службы ООО «ГИП-Энерго». По всем ячейкам ТП осуществлять контроль состояния коммутации и мониторинг включением/выключением.

СТМ на базе комплекса устройств телемеханики должна осуществлять функции сбора и передачи телеметрической информации на основе данных приборов микропроцессорных защит. Также СТМ должна осуществлять трансляцию из ЦСОИ команд телеуправления положения коммутационных аппаратов.

В качестве источников данных телеизмерения использовать приборы микропроцессорных защит, подключаемых к комплексу устройств телемеханики по цифровому интерфейсу.

Данные телемеханики должны передаваться в ЦСОИ ООО «ГИП-Энерго» по протоколу ГОСТ Р МЭК 870-5-104.

Основной канал передача данных с РП/ТП от комплекса устройств телемеханики, установленного на РП/ТП в ЦСОИ осуществить по каналам связи посредством протоколов TCP/IP подключением комплекса устройств телемеханики к существующей сети Ethernet ООО «ГИП-Энерго».

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

    - Требования к КОМПЛЕКСАМ УСТРОЙСТВ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Комплекс устройств телемеханики должен быть промышленного исполнения, обеспечивающий стабильную и надежную круглосуточную работу и не требующий частого обслуживания и замены быстро-изнашиваемых элементов. Комплекс устройств телемеханики должен быть оснащен системой основного и резервного питания от сети переменного тока 220 В ±10%, 50Гц, обеспечивающей бесперебойную работу контроллера, измерительных преобразователей и модулей ввода-вывода в течение 2 часов при исчезновении питания.

Комплекс устройств телемеханики должен иметь следующие основные характеристики и обеспечивать выполнение следующих функций:

- должен быть законченным изделием – представленным в виде комплектного шкафа

- иметь межповерочный интервал – 6 лет.

- осуществлять дистанционный контроль переключений коммутационного оборудования с использованием датчиков с выходным сигналом типа «сухой контакт» (телесигнализация, ТС);

- осуществлять ведение системного времени и календаря с возможностью автоматической синхронизации по сигналам проверки времени, при подключении к комплексу устройств телемеханики устройств синхронизации времени;

- иметь возможность организации обмена данными с системами сбора технологической информации по стандартному протоколу МЭК 870-5-104 одновременно в несколько различных направлений;

- осуществлять автоматическое присвоение событиям и данным меток шкалы времени контроллера;

- осуществлять предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к данным;

- осуществлять ведение базы данных контролируемых параметров;

- осуществлять архивирование зафиксированных событий и измерений;

- осуществлять защиту от несанкционированного доступа, обеспеченную путем пломбирования и использования программных паролей;

- обеспечивать подключение датчиков с нормированным выходом (±20 мА; от 0(4) до 20 мА; ±1,25 В; ±2,5 В; ±5 В; ±10 В) для измерения и преобразования в цифровую форму;

- осуществлять преобразование цифровых сигналов в аналоговую форму;

- осуществлять сбор информации приборов микропроцессорных защит (в том числе измерительной) в цифровой форме и других величин.

- иметь физические интерфейсы связи: RS-485, USB, Ethernet.

- интерфейсы связи RS-485 для защиты от внешних воздействий должны быть выполнены с гальванической изоляцией не менее 1 кВ;

- протоколы последовательной связи: ГОСТ Р МЭК 61870-5-104; FTP;

- средняя наработка на отказ - 90000 ч; среднее время восстановления работоспособности - не более 2 ч; коэффициент готовности (технического использования) - не менее 0,97; средний срок службы - не менее 20 лет.

- иметь возможность удаленного тестирования, программирования и параметрирования, по средствам специализированного программного обеспечения.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ

АРМ пользователей должны быть обеспечены функциями:

1)	Визуализация данных:

- Мнемосхемы, навигация по интерфейсу от общей структуры организации до однолинейной схемы подстанции;

- Тренды – графический контроль динамики параметров сети;

- Формирование отчётных и печатных материалов установленной формы

- Автоматическая генерация отчётов по расписанию;

- Адаптируемый WEB-интерфейс.

2)	Формирование команд мониторинга объекта.

3)	Ведение базы нормативно-справочной информации

- Учёт фонда оборудования;

- Формирование физической, логической и организационной структуры предприятия;

4)	Аналитические функции, поддержка принятия решений

- Достоверности данных;

- Сведение баланса;

- Контроль уставок параметров электрической сети.

Должны соблюдаться следующие основные принципы представления информации, выводимой оперативному и эксплуатационному персоналу:

- вся информация должна быть представлена на русском языке;

- вся информация должна сопровождаться станционным или диспетчерским обозначением места, с которого она поступила, технологическим наименованием, а также сопровождаться датой и временем измерения.

Для предоставления информации оператору должны использоваться следующие формы отображения:

- изображения на цветных видеомониторах (терминалах);

- регистрация событий и справок на печатающих устройствах (принтерах);

- световые сигналы: ЖК-панели, мнемонический щит;

- звуковые сигналы.

На видеотерминалах должна быть предусмотрена возможность отображения любой соответствующей информации. Для этого должны применяться следующие виды изображений (видеокадры):

- мнемосхемы;

- графики процессов;

- таблицы значений параметров и состояний устройств;

- текстовые сообщения.

Фрагменты мнемосхемы должны быть организованы по иерархическому принципу. При появлении аварийного, предупредительного инициативного сигнала позиционирование объекта - источника сигнала на мнемосхеме должно быть автоматическим.

Текстовые сообщения применяются для ответов на запросы оператора для оповещения о выполнении автоматизированных операций и для других целей. Число и порядок расположения текстовых сообщений должны обеспечивать оператору правильную оценку ситуации для принятия решений.

К изображениям мнемосхем предъявляются следующие эргономические требования:

- мнемосхема должна содержать только те элементы, которые необходимы оператору для контроля и управления объектом. Для аналоговых измерений на мнемосхему должно выводиться значение с конфигурируемым количеством знаков до и после запятой. Для измерений дискретных сигналов на мнемосхеме должен изменяться цвет и форма графического изображения оборудования и/или текст состояний измерения дискретного сигнала.

- комплекс мнемознаков и их цветовое кодирование для построения мнемосхем и их фрагментов должен быть разработан как единый алфавит. Формы мнемознаков должны соответствовать основным функциональным и технологическим признакам оборудования. Размеры и формы мнемознаков и мнемосимволов должны обеспечивать оператору их однозначное восприятие. Цвета выводимых сообщений должны меняться в зависимости от результатов логической обработки. Должна быть возможность свободного изменения цветов элементов мнемосхем при конфигурировании.

  - Требования к гарантийному обслуживанию

Срок гарантии, установленный Исполнителем, должен составлять не менее 12 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки в промышленную эксплуатацию.

Гарантии должны распространяться на все детали и узлы системы.

Исполнитель обязан в течение гарантийного периода эксплуатации устранять все неисправности, возникшие из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет или компенсировать затраты по выполнению таких работ.

Гарантийный период эксплуатации должен увеличиваться на время простоя системы, необходимое на устранение гарантийного дефекта.

Исполнитель может взять на себя дополнительные обязательства по проведению регламентных работ в послегарантийный период, в согласованные с заказчиком сроки.

  - Требования к документации

Перечень документов рабочего проектирования должен соответствовать номенклатуре, приведенной в ГОСТ 34.201-89 и объему документов по РД-50-34-698-90.

Вся документация должна быть согласована между Исполнителем и Заказчиком.

  - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту компонентов системы

Эксплуатация системы и ее компонентов должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Рекомендации по организации и проведению мероприятий технического обслуживания и ремонтов системы и ее компонентов должны быть прописаны в эксплуатационной документации.

  - Эргономические требования

Компоновка элементов системы должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049.

  - Требования безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током технические средства системы должны соответсвовать ГОСТ РФ, правилам, нормам и требованиям безопасности применяемым к данному виду оборудования.

Заказчик обеспечивает допуск специалистов Исполнителя на РП/ТП и сопровождение проведения работ.

Штатное заземление системы телемеханики должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Исполнитель должен выполнить следующие работы:

- провести предпроектное обследование объектов телемеханизации,

- разработать и согласовать с Заказчиком комплект документации на систему телемеханики;

- предоставить и согласовать с Заказчиком план-график выполнения работ;

- Требования к безопасности выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с действующими, в данной области СНиП, «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» РД 153-34.0-03.150-00, «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 и «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации» 2003 г. а также соответствовать ГОСТам и ведомственным ТУ, обеспечивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала.

Составитель настоящего технического задания Начальник ПТО Танюкевич А,В.