Общество с ограниченной ответственностью

«ГИП-Энерго»

450097, Россия,  Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Революционная, 96/5.

р/счет 40702810506000014111 в Универсальном дополнительном офисе Башкирского отделения 
№ 8598/0245 Сбербанка России корр/счет 30101810300000000601,БИК 048073601, ИНН 0278185097    КПП 027801001 тел./факс: (347) 216-36-57; E-mail: gip_energo@mail.ru

______________________________________________________________________

«Утверждаю»

Директор

______________ Соболев В.Е.

«______»_________ 2016 г.

МП

Техническое задание

на проектирование и изыскательские работы по техническому перевооружению и реконструкции распределительных сетей 0,4 – 10 кВ

Введение

Выполнить проект на техническое перевооружение  трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ № 6432 с ячейками  RM-6, и прокладкой кабельной линии 10 кВ с примерной протяженностью трассы 400 метров, общей протяженностью кабелей в одножильном исполнении 2400 метров в г. Уфа.

- Основание для проектирования

- Технические условия № 30-У-2016 от 05.04.2016г. (Заявитель – ООО «Строительная Фирма «ПСК-6») для технологического присоединения жилых многоэтажных домов (литер 6, 7) расположенных по адресу квартал 4Б, ограниченный улицами Ферина, Фронтовых бригад, Валерия Лесунова, Летчика Кобелева в Калининском р-не ГО г.Уфа РБ.

- Технические условия № 16-10-04409-04-01-ТЭЦ-2 от 15.04.2016г. (Заявитель – ООО «ГИП-Энерго) для технологического присоединения (увеличение мощности) блочной трансформаторной подстанции  № 6432 расположенной по адресу г. Уфа Бульвар Баландина, 7 А.

- Инвестиционная программа ООО «ГИП-Энерго».

- Вид строительства и его объем и этапы

2.1. Вид строительства – реконструкция.

2.2. Объем основных проектных и изыскательских работ:

- Проведение инженерных изысканий

- Подготовка проектов

- Подготовка рабочей документации

- Составление сметной документации для осуществления реконструкции

- Наименование работ

Проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей 0,4-10 кВ и оборудования в связи с технологическим присоединением.

- Наименование объекта и место проведение работ

ООО «ГИП-Энерго» ТП-6432 г. Уфа Бульвар Баландина, 7 А

- Цель работы

Целью работ по настоящему техническому заданию является выполнение проектно-изыскательских мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей и оборудования для технологического присоединения мощностью 3000 кВт в соответствии с техническими условиями № 16-10-04409-04-01-ТЭЦ-2 от 15.04.2016г.

Мероприятия, направленные на проектно-исследовательские работы по реконструкции распределительных сетей 0,4-10 кВ необходимы для точного определения и выяснения всех нюансов и особенностей реконструируемого объекта ТП-6432 и электросетей. В процессе выполнения проекта необходимо выполнить расчеты для определения оптимальных параметров оборудования и схем, тем самым в итоге находя наиболее предпочтительный вариант.

В конечном итоге должна появиться проектная документация состоящая из:

-описательной части (пояснительная записка), в которой подробнейшим образом описывается объект проектирования, методы и технологии применяемые при строительстве и монтаже, расчеты, на основании которых подбиралось оборудование, материалы, выбирались схемы и принимались технические решения;

- графическая часть, в которой четко и с соблюдением всех масштабов должен отражается будущий объект строительства (схемы, виды, разрезы, компоновки и тому подобное);

- спецификация, в которой должно быть обозначено все применяемое на объекте оборудование и материалы в количестве строго необходимом для строительства объекта.

- Основные решения

В схеме реконструкции электрических сетей должны рассматриваться:

- характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения;

- обоснование принятой схемы электроснабжения;

- сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

- требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии;

- описания проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения;

- перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

- сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

- описания дополнительных и резервных источников электроэнергии;

- перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

- план сетей электроснабжения.

- существующие системы электроснабжения;

- режим нейтрали сетей выше 1 до 35 кВ и компенсация токов замыкания на землю;

-токи короткого замыкания;

-технико-экономические показатели сетей.

-учет электрической энергии;

-защита от перенапряжений и заземления в сетях;

- Состав, содержание, работ

Выполняет подрядчик:

Реконструкцию кабельной линии электропередач напряжением 10 кВ. Марку длину и сечение кабеля, определить проектом;

Реконструкцию распределительного устройства трансформаторной подстанции напряжением 10 кВ. Тип и исполнение оборудования определить проектом;

Вывод 2 КЛ-10 кВ ТП-6432 – ТП-1280 из ТП-1280 и строительство до РП-127 (яч. 10кВ № 3 и № 8). Тип, сечение, исполнение кабелей 10 кВ определить проектом;

Сечение жил и экрана кабельных линий проверить на соответствие токам короткого замыкания определить проектом.

Выполнить расчет потребляемой реактивной мощности и в случае необходимости, предусмотреть установку устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения в точках подключения  к электрической сети 10 кВ. Предельное значение реактивной мощности (tq ) в соответствии с приказом Минпромэнерго РФ № 49 от 22.02.2007г. (не более 0,4)

В яч. 10 кВ ТП-6432 (при реконструкции) в направлении к ТП-1252 предусмотреть коммерческий (расчетный) учет активной и реактивной электрической энергии и мощности в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок», «Правилами учета электрической энергии», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», ПП РФ №442 от 04.05.2012г., «Инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» (РД 34.09.101.94).

Учет электрической энергии предусмотреть с применением приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающих хранение данных о почасовых объемах потребления электроэнергии за последние  120 дней и более и включение их в систему АСКУЭ.

Класс точности измерительных трансформаторов для подключения счетчиков расчетного учета должен быть не менее:

- трансформаторов тока 0,5S;

- трансформаторов напряжения 0,5

с обязательной пломбировкой контактов вторичных измерительных цепей.

Все средства измерения должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующие свидетельства о поверке.

Предусмотреть защиту средств коммерческого учета (измерительных цепей, измерительных трансформаторов тока, электросчетчиков, концентраторов и др.) от несанкционированного доступа на физическом и программном уровнях.

Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения, (кВт):

- 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ТП-1252 (3415,3кВт);

- 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ РП-127 (3415,3кВт).

Категория надежности электроснабжения энергопринимающих устройств – II (вторая).

Основной источник питания ГРУ-10 кВ Уфимской ТЭЦ-2

Резервный источник питания ГРУ-10 кВ Уфимской ТЭЦ-2

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение _________10 кВ___________

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 3415,3 кВт.

Предусмотреть при необходимости установку, расчет и настройку средств РЗ и А в ячейках 10 кВ ТП-6432 (в направлении к вновь строящейся трансформаторной подстанции заявителя).

Рассмотреть схему заземления экранов с одной стороны с установкой КК-ОПН обеспечивающий при КЗ наведенное на экране напряжение промышленной частоты, и прокладку вдоль кабельной линии специальной эквипотенциальной проводящей шины.

Схему реконструкции кабельных линий проводить с использованием существующих кабельных ниток.

Проект согласовать с заказчиком ООО «ГИП-Энерго», ПО УГЭС ООО «Башкирэнерго» и другими заинтересованными организациями в установленном порядке.

Согласовать пусковую схему с заказчиком ООО «ГИП-Энерго», ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго».

Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 для проектирования сетей 10 кВ электроснабжения;

Проектирование прокладки кабельных линий 10 кВ от РУ-10кВ ТП-1280 (ул. Ферина д. 20/1) до РУ-10кВ  РП-127 (ул. Транспортная д. 49/3)  в соответствии техническим условиям № 16-10-04409-04-01-ТЭЦ-2 от 15.04.2016г.;

Проектирование ячеек в ТП-6432/10/0,4кВ;

Проектирование электрооборудования ТП-6432/10/0,4 кВ;

Проектирование системы АИИСКУЭ на всех отходящих и  входящих линиях проектируемой ТП-6432/10/0,4;

Выполнение и согласование расчета релейной защиты и автоматики для вновь прокладываемых сетей 10 кВ;

Согласование всей проектной документации :

- в управлении Ростехнадзора;

- в ООО «Башкирэнерго»;

- в отделе архитектуры Администрации г. Уфы;

- в ООО «ГИП-Энерго»;

и другими службами города Уфы.

Оформление акта выбора трасс кабельных линий от ТП-1280 до РП-127.

Все проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам, а применяемые оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты.

Указать в проекте планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями.

Согласовать с владельцами земельных участков, по которым проходит кабельная трасса акт выбора трассы.

Выполняет Заказчик:

Предварительный выбор  трасс кабельных линий 10 кВ от  ТП-1280 до РП-127, согласовать его с управлением архитектуры администрации города.

8. Стоимость работ

С учетом требований технического задания составляет не более 817,3052 тыс. рублей (с НДС) (с учетом стоимости затрат на все необходимые согласования).

9. Порядок контроля и приёмки работ.

В состав проекта должны входить:

-Пояснительная записка;

-Общие данные (таблица нагрузок);

-Расчет токов КЗ на кабельных линиях;

-Общая схема электроснабжения (принципиальные электрические схемы);

-Планы установки электрооборудования и прокладки кабельных трасс;

-Планы компоновки и размещения шинопроводов с опорными точками крепления;

-Планы прокладки кабельных лотков (по различным отметкам);

-Рисунки проходки кабельных трасс через перекрытия и стены;

-Планы пересечения кабельных трасс с другими инженерными коммуникациями (вода, вентиляция и т п.);

-Планы прокладки фидерных линий энергоснабжения;

-Спецификации применяемых материалов и комплектующих.

Проект должен быть согласован:

- в управлении Ростехнадзора;

- в ООО «Башкирэнерго»;

- в отделе архитектуры Администрации г. Уфы;

- в ООО «ГИП-Энерго»;

и другими службами города Уфы.

Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами следующих документов

- «Правилами устройства электроустановок» (7 издания, с исправлениями)

- СО 153 - 34.20.501 - 2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (действующие издание)

-ПП РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- ГОСТ Р 21.1101 – 2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 г.

- «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями от 29.12.2007 г., 16.02.2008 г.).

- Исходные данные для подготовки проектной документации должны быть представлены в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации № 840 от 29.12.2005 г.

- «О форме градостроительного плана земельного участка», № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

- № 83 от 13.02.2006 г. «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- СНиП 1.02.01-85 "Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"

- СНиП 3.05.06-85  «Монтаж  электротехнических устройств»;

Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений".

- СП –11.107-98  «Порядок  разработки  и  состава  раздела «Инженерно-технические  мероприятия  ГО. Мероприятия  по  предупреждению  ЧС»

- СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства.

Общие положения ГОСТ Р 21.1002-2008 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

- Сроки выполнения работ

Срок начала работ: с момента заключения Договора.

Срок окончания работ: не позднее 31 января 2017 года.

- Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

12. Перечень документов, оформляемых при приёмке работ

Отчётные документы:

- акт выполненных работ (оформляет подрядчик);

- локальная смета (оформляет подрядчик);

- справка о стоимости выполненных работ (оформляет подрядчик).

- сметная документация для осуществления реконструкции (оформляет подрядчик);

- Организационно-технические требования к Участникам

Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее; экономическая деятельность не должна быть приостановлена; а также удовлетворять следующим требованиям:

13.1.  Участник должен быть членом саморегулируемой организации (СРО);

13.2. Наличие допуска СРО на право производства данного вида работ:

13.3. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

13.4. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

13.5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;

13.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

13.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений;

13.8. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем;

13.9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

13.10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

13.11. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

13.12. Наличие профессиональных знаний (наличие в штате проектировщиков) и опыта выполнения работ по реконструкции электрических распределительных сетей не менее 3 договоров;

13.13. Наличие собственных финансовых ресурсов для организации выполнения  необходимого  перечня работ.

- Требования к организации, ведению и качеству  работ

14.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, с соблюдением требований действующего законодательства.

14.2. Подрядчик должен принимать надлежащие  меры  воздействия  для  своевременного  устранения  обнаруженных  представителем  Заказчика  и  надзорными  органами  нарушений  в  процессе выполнения предпроектных и проектных работ.

14.3. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения до момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.

14.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

14.5. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего технического задания, без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.6. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению проектных работ субподрядных организаций.

- Требования по обоснованию цены заявки

15.1. Цена заявки, объявленная  Участником, признанным  победителем, является окончательной  и неизменной и включает в себя все расходы.

15.2. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает 15% от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

15.3. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых этапов работ в случае конъюнктурных изменений на рынке.

15.5. Все изменения к договору оформляется дополнительным соглашением.

- Форма, сроки и  порядок оплаты выполненных работ

16.1.  Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику: подписанных Подрядчиком Заказчиком Актов выполненных работ, счета-фактуры.

16.2. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

16.3. Заказчик имеет право на досрочное исполнение работы в рамках настоящего договора.

- Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе  заявок

17.1. Копия свидетельства (СРО) о допуске к работам по выполнению работ, указанных  в  настоящем техническом  задании.

17.2. Смета на ПИР, согласно «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», с переводом в текущие цены.

17.3. Сведения  об опыте  выполнения аналогичных работ за  последние  3 года.

17.3. Сведения о профессиональных знаний работников предприятия.

17.5. Календарный план этапов работ.

18. Общие требования

18.1. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи  проекта, подтвержденные  прилагаемыми прайс-листами поставщиков. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономного использования денежных средств на строительство объекта.

18.2. Применение дорогостоящих импортных материалов и оборудования в обязательном порядке согласовывать с ООО «ГИП-Энерго».

18.3. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса РФ.

18.4. Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих  СНиП, ТУ, ГОСТ, СП и законодательства РФ.

19. Внесение изменений, дополнений

Настоящее Задание на проектирование может уточняться и дополняться по взаимному согласованию сторон в срок не позднее 30 календарных дней до срока окончания подготовки проектной документации по договору с учётом разрешения вышестоящей сетевой организации ООО «Башкирэнерго».

Разрешение должно подписать лицо, утвердившее Задание на проектирование.

Проект электроснабжения согласовать с ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» и другими заинтересованными организациями в установленном порядке.

20. Другие требования

Подрядчик обязуется выполнить все работы, необходимость в которых возникнет в ходе выполнения работ, явно не оговоренные и не отраженные в данном техническом задании и сметной документации, но обязательные для ввода электрооборудования в эксплуатацию и предоставления объекта реконструкции приемочной комиссии.

21. Приложения

Приложение №1 Технические условия № 16-10-04409-04-01-ТЭЦ-2 от 15.04.2016г.

Приложение №2 Технические условия № 30-У-2016 от 05.04.2016г.

Локальный сметный расчет № 1 на проектные (изыскательские)  работы.

22. Особые условия

Реконструкция ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.

Расчет стоимости работ должен быть выполнен на основании действующих базовых цен, сметно-нормативной базы 2001г с учетом редакции 2009 г. (ТЕР-2009).

Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденной постановлением Правительства РФ 16.02.2008г. №87.

Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel.

Подрядчик по окончании работ по проектированию должен предоставить заказчику 4 экземпляра проектной документации с учётом оформления (сброшюровать), папкой. А так же дополнительных экземпляров проектной документации на электронном носителе: pdf, doc.

После  проведения работ по реконструкции земельные  участки,  используемые  при  строительстве,  должны  быть  приведены  в  первоначальное  состояние.

Составитель технического  задания:

начальник ПТО ООО «ГИП-Энерго»,

Танюкевич А.В., тел. (347) 216-36-57