## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
Реконструкция распределительных сетей и трансформаторных подстанций для технологического присоединения нового микрорайона (оборудование, кабельные линии 6-10кВ)
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)
|  | на | Вывод 2 КЛ-10 кВ из ТП-1280 и строительства до РП-127 (яч. № 3 и № 8 РУ-10 кВ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2422,113 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________32,010 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1985,958 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________34,670 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________14,199 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1040,95 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________93,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Комплектное распредустройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер
1 | ТЕРм08-02-145-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (97,38 руб.): 95% от ФОТ (102,51 руб.) СП (66,63 руб.): 65% от ФОТ (102,51 руб.) | 100 м кабеля | 0.6 | 191.51 | 90.47 | 52.27 | 3.27 | 114.91 | 54.28 | 31.36 | 1.96 | 7.44 | 4.46 | 0.2 | 0.12
2 | ТЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (5527,58 руб.): 95% от ФОТ (5818,5 руб.) СП (3782,03 руб.): 65% от ФОТ (5818,5 руб.) | 100 м кабеля | 20,8 22,2-1,4 | 430.91 | 138.14 | 216.81 | 15.35 | 8962.93 | 2873.31 | 4509.65 | 319.28 | 11.36 | 236.29 | 0.94 | 19.55
3 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (379,4 руб.): 95% от ФОТ (399,37 руб.) СП (259,59 руб.): 65% от ФОТ (399,37 руб.) | 100 м кабеля | 3.4 | 407.93 | 64.45 | 342.19 |  | 1386.96 | 219.13 | 1163.45 |  | 5.3 | 18.02
4 | ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (729,05 руб.): 95% от ФОТ (767,42 руб.) СП (498,82 руб.): 65% от ФОТ (767,42 руб.) | 100 м кабеля | 17,4 20,8-3,4 | 31.7 | 24.2 | 7.02 |  | 551.58 | 421.08 | 122.15 |  | 1.99 | 34.63
5 | ТЕРм08-02-143-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (595,44 руб.): 95% от ФОТ (626,78 руб.) СП (407,41 руб.): 65% от ФОТ (626,78 руб.) | 100 м кабеля | 3.4 | 484.63 | 69.8 | 413.43 | 31.35 | 1647.74 | 237.32 | 1405.66 | 106.59 | 5.74 | 19.52 | 1.92 | 6.53
6 | ТЕРм08-02-143-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (1470,75 руб.): 95% от ФОТ (1548,16 руб.) СП (1006,3 руб.): 65% от ФОТ (1548,16 руб.) | 100 м кабеля | 17,4 20,8-3,4 | 232.58 | 33.8 | 198.1 | 15.02 | 4046.89 | 588.12 | 3446.94 | 261.35 | 2.78 | 48.37 | 0.92 | 16.01
7 | ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий 1 547,31 = 39 007,31 - 1000 x 37,46 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (268,72 руб.): 100% от ФОТ (268,72 руб.) СП (174,67 руб.): 65% от ФОТ (268,72 руб.) | 1 канало-километр трубопровода | 0.14 | 1547.31 | 1421.77 |  |  | 216.62 | 199.05 |  |  | 133 | 18.62
8 | ТЕРм08-02-148-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (554,99 руб.): 95% от ФОТ (584,2 руб.) СП (379,73 руб.): 65% от ФОТ (584,2 руб.) | 100 м кабеля | 1.4 | 332.8 | 225.69 | 66.89 | 3.27 | 465.92 | 315.97 | 93.65 | 4.58 | 18.56 | 25.98 | 0.2 | 0.28
9 | ТЕРм08-04-742-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Присоединение кабеля с изоляцией из полиэтилена, , напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (146,13 руб.): 95% от ФОТ (153,82 руб.) СП (99,98 руб.): 65% от ФОТ (153,82 руб.) | 1 присоединение (3 фазы) | 2 | 217.97 | 42.2 |  |  | 435.94 | 84.4 |  |  | 3.47 | 6.94
10 | ТЕРм08-02-169-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы: до 185 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (1280,04 руб.): 95% от ФОТ (1347,41 руб.) СП (875,82 руб.): 65% от ФОТ (1347,41 руб.) | 1 соединение (3 муфты) | 2 | 388.42 | 369.66 |  |  | 776.84 | 739.32 |  |  | 30.4 | 60.8
11 | ТЕРм08-02-374-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство ввода в здание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Комплектное распределительное устройство RM-6-RE-IIDII(прил6 к Приказу №16 от 20января 2017г) СМР=6,03 НР (244,75 руб.): 95% от ФОТ (257,63 руб.) СП (167,46 руб.): 65% от ФОТ (257,63 руб.) | 1 шт. | 2 | 298.57 | 34.1 | 257.06 | 36.58 | 597.14 | 68.2 | 514.12 | 73.16 | 2.57 | 5.14 | 2.24 | 4.48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 19203.47 | 5800.18 | 11286.98 | 766.92 |  | 478.77 |  | 46.97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 33163.62 | 10476.79 | 20570.52 | 1397.71 |  | 863.76 |  | 85.6
Накладные расходы | [8 empty] | 11294.21
Сметная прибыль | [8 empty] | 7718.43
Итоги по разделу 1 Комплектное распредустройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 4399.97 |  |  |  |  | 25.14
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 310222.88 |  |  |  |  | 838.62 |  | 85.6
Итого | [8 empty] | 314622.85 |  |  |  |  | 863.76 |  | 85.6
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 2116.31
Машины и механизмы | [8 empty] | 20570.52
ФОТ | [8 empty] | 11874.5
Накладные расходы | [8 empty] | 11294.21
Сметная прибыль | [8 empty] | 7718.43
Итого по разделу 1 Комплектное распредустройство RM6-RE-IIDII,состоящее из 5 камер | [8 empty] | 314622.85 |  |  |  |  | 863.76 |  | 85.6
Раздел 2. земляные работы
земляные работы
12 | ТЕР01-01-003-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР (75,2 руб.): 95% от ФОТ (79,16 руб.) СП (39,58 руб.): 50% от ФОТ (79,16 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,1286 0,204-0,0204-0,055 | 3201.51 | 133.8 | 3067.71 | 481.74 | 411.71 | 17.21 | 394.5 | 61.95 | 13.57 | 1.75 | 29.5 | 3.79
13 | ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР (44,99 руб.): 95% от ФОТ (47,36 руб.) СП (23,68 руб.): 50% от ФОТ (47,36 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.055 | 4848.51 | 148.69 | 4692.07 | 712.31 | 266.67 | 8.18 | 258.06 | 39.18 | 15.08 | 0.83 | 43.62 | 2.4
14 | ТССЦпг03-02-01-015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Перевозка излишнего грунта , на расстояние до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 66 55*1,2 | 25.18 |  | 25.18 |  | 1661.88 |  | 1661.88
15 | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(доработка и зачистка траншеи) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР (247,81 руб.): 80% от ФОТ (309,76 руб.) СП (139,39 руб.): 45% от ФОТ (309,76 руб.) | 100 м3 грунта | 0.204 | 1518.44 | 1518.44 |  |  | 309.76 | 309.76 |  |  | 154 | 31.42
16 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(песок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР (369,15 руб.): 80% от ФОТ (461,44 руб.) СП (207,65 руб.): 45% от ФОТ (461,44 руб.) | 100 м3 грунта | 0.55 | 838.98 | 838.98 |  |  | 461.44 | 461.44 |  |  | 88.5 | 48.68
17 | ТЕР01-01-034-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР (15,51 руб.): 95% от ФОТ (16,33 руб.) СП (8,17 руб.): 50% от ФОТ (16,33 руб.) | 1000 м3 грунта | 0,149 0,204-0,055 | 934.97 |  | 934.97 | 109.57 | 139.31 |  | 139.31 | 16.33 |  |  | 6.71 | 1
18 | ТЕР01-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: при перемещении до15м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 земляные работы СМР=6,03 НР (14,93 руб.): 95% от ФОТ (15,72 руб.) СП (7,86 руб.): 50% от ФОТ (15,72 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.149 | 900.14 |  | 900.14 | 105.5 | 134.12 |  | 134.12 | 15.72 |  |  | 6.46 | 0.96
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3384.89 | 796.59 | 2587.87 | 133.18 |  | 82.68 |  | 8.15
Накладные расходы | [8 empty] | 767.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 426.33
Итоги по разделу 2 земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 1181.74 |  |  |  |  | 2.58 |  | 8.15
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 1661.88
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 1735.2 |  |  |  |  | 80.1
Итого | [8 empty] | 4578.82 |  |  |  |  | 82.68 |  | 8.15
Всего с учетом "земляные работы СМР=6,03" | [8 empty] | 27610.28 |  |  |  |  | 82.68 |  | 8.15
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 0.43
Машины и механизмы | [8 empty] | 2587.87
ФОТ | [8 empty] | 929.77
Накладные расходы | [8 empty] | 767.6
Сметная прибыль | [8 empty] | 426.33
Итого по разделу 2 земляные работы | [8 empty] | 27610.28 |  |  |  |  | 82.68 |  | 8.15
Раздел 3. Материалы не учтенные ТЕРм
19 | счет | Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу-10, с числом жил - 1 и сечением 240/70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 Формулы цены единицы: ПЗ=577,97*1,15/1,18/4,67 МАТ=577,97*1,15/1,18/4,67 | м | 2280 | 120,62 577,97*1,15/1,18/4,67 |  |  |  | 250889.6
20 | ЭТМ | Муфта соединительная 1ПКВТ-10-150-240 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 Формулы цены единицы: ПЗ=973/1,18/4,67 МАТ=973/1,18/4,67 | шт | 6 | 176,57 973/1,18/4,67 |  |  |  | 1059.42
21 | ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 | м3 | 55 | 154.32 |  |  |  | 8487.6
22 | ПИС Элита | Жесткая двухстенная гофрированная ПВХ труба Д110мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 Формулы цены единицы: ПЗ=250/1,18/4,67 МАТ=250/1,18/4,67 | м | 140 | 45,37 250/1,18/4,67 |  |  |  | 6351.8
23 | АвтоТранс Тех,Уфа | Плитка для защиты кабеля 24х48х1,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03 Формулы цены единицы: ПЗ=45/1,18/4,67 МАТ=45/1,18/4,67 | шт | 1360 | 8,17 45/1,18/4,67 |  |  |  | 11111.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 277899.62
Итоги по разделу 3 Материалы не учтенные ТЕРм :
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 277899.62
Итого | [8 empty] | 277899.62
Всего с учетом "материалы не учтенные ТЕРм СМР=6,03" | [8 empty] | 1675734.71
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 277899.62
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ТЕРм | [8 empty] | 1675734.71
Раздел 5. ПНР
24 | ТЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 ПНР(прил7 к Приказу №16 от 20янв.2017г) СМР=12,13 НР (750,58 руб.): 65% от ФОТ (1154,74 руб.) СП (461,9 руб.): 40% от ФОТ (1154,74 руб.) | 1 испытание | 6 2*3 | 105.6 | 105.6 |  |  | 633.6 | 633.6 |  |  | 7.29 | 43.74
25 | ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 ПНР(прил7 к Приказу №16 от 20янв.2017г) СМР=12,13 НР (61,37 руб.): 65% от ФОТ (94,41 руб.) СП (37,76 руб.): 40% от ФОТ (94,41 руб.) | 1 линия | 10 2*5 | 5.18 | 5.18 |  |  | 51.8 | 51.8 |  |  | 0.32 | 3.2
26 | ТЕРп01-11-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 6 ПНР(прил7 к Приказу №16 от 20янв.2017г) СМР=12,13 НР (94,32 руб.): 65% от ФОТ (145,11 руб.) СП (58,04 руб.): 40% от ФОТ (145,11 руб.) | 1 измерение | 6 2*3 | 13.27 | 13.27 |  |  | 79.62 | 79.62 |  |  | 0.82 | 4.92
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 765.02 | 765.02 |  |  |  | 51.86
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1394.25 | 1394.25 |  |  |  | 94.51
Накладные расходы | [8 empty] | 906.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 557.7
Итоги по разделу 5 ПНР :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 2858.21 |  |  |  |  | 94.51
Итого | [8 empty] | 2858.21 |  |  |  |  | 94.51
Всего с учетом "ПНР(прил7 к Приказу №16 от 20янв.2017г) СМР=12,13" | [8 empty] | 34670.09 |  |  |  |  | 94.51
Справочно, в ценах 2001г.:
ФОТ | [8 empty] | 1394.25
Накладные расходы | [8 empty] | 906.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 557.7
Итого по разделу 5 ПНР | [8 empty] | 34670.09 |  |  |  |  | 94.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 301253 | 7361.79 | 13874.85 | 900.1 |  | 613.31 |  | 55.12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 315842.38 | 12667.63 | 23158.39 | 1530.89 |  | 1040.95 |  | 93.75
Накладные расходы | [8 empty] | 12968.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 8702.46
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 32010.25 |  |  |  |  | 107.82 |  | 8.15
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1985957.59 |  |  |  |  | 838.62 |  | 85.6
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 34670.09 |  |  |  |  | 94.51
Итого | [8 empty] | 2052637.93 |  |  |  |  | 1040.95 |  | 93.75
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [8 empty] | 280016.36
Машины и механизмы | [8 empty] | 23158.39
ФОТ | [8 empty] | 14198.52
Накладные расходы | [8 empty] | 12968.07
Сметная прибыль | [8 empty] | 8702.46
НДС 18% | [8 empty] | 369474.83
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2422112.76 |  |  |  |  | 1040.95 |  | 93.75
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)