## Лист1
Опросный лист кабельной линии
Структура условного обозначения | АПвПу-10 1х240/70
Тип кабеля | Алюминиевая токопроводящая жила | Количество м в заказе
Изоляция жил из сшитого полиэтилена
| Усиленная оболочка из полиэтилена | 2080
Исполнение кабеля | Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв.мм. (А)
Исполнение экрана кабеля | Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
Изоляция кабеля | Изоляция из сшитого полиэтилена
Изоляция экрана | Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена
Экран | Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой
Оболочка кабеля | Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины
Примечание: Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с увеличенным сечением экрана.
Область применения кабеля АПвПу 10 кВ: Применяются для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод. Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней. Кабели марки АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс.
Срок службы кабеля АПвПу 10 кВ - 30 лет.